## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в МУП "НЭСК" за 2019 год
№ п/п | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Причина аварии | Краткое содержание | Наивысший класс напряжения | Балансовая принадлежность | Мероприятия по устранению
1 | 03.01.19, 5-20 | 03.01.19, 6-16 -ТП 10,19, 03.01.19, 6-55 - ТП 11,19а,33, 03.01.19, 7-20 - ТП 13,25 | Нарушение изоляции кабеля с ТП 13 на ТП 25 | Устойчивая земля ф.16 к. ТЭЦ-1 ТП 20 яч. 11 Отключение электроэнергии ТП 10,19,11,19а,33,13,25 | 6 | МУП"НЭСК" | Новый кабель ТП13-33-12, ТП 25-5-12
2 | 01.02.19, 2-30 | 01.02.19, 9-30 | Выгорел электрощиток учета электроэнергии, столб ЗПЗ ж/дома 39,41,76 | ТП 60 ул.Берденникова,3-я линия. Отключена эл.энергия на жилые дома | 0.4 | МУП"НЭСК" | Заменили электрощиток
3 | 25.02.19, 20-20 | 25.02.19, 21-30 | При сходе снега с крыши ж/д ул. Пионерская 8, оборвало ввод в дом | Для восстановления ввода в дом Пионерская 8, дополнительно отключили электроэнергию руб. 6 ТП-16 | 0.4 | МУП"НЭСК" | Заменили участок СИП
4 | 19.03.19, 19-30 | 19.03.19, 21-20 ж/д Новая 38, с 20-20 до 21-30 ж/д Новая 40 к.1, 42 к. 1 | При сходе снега с крыши дома оборвало ввод в дом ул.Новая 38. | Для восстановления ввода в дом Новая 38, дополнительно отключили электроэнергию ж/д Новая 40 к.1 42 к. 1 | 0.4 | МУП"НЭСК" | Заменили участок СИП
5 | 14.04.19, 11-42 | 14.04.19, 12-25 | Повреждение кабеля 0,4 кВ , Площадь Ленина 1 | Нет электроэнергии в доме по фазе С | 0.4 | МУП"НЭСК" | Проложили новый кабель с ТП 20а
6 | 30.05.19, 7-25 | 30.05.19, 8-15 - ТП 38, 30.05.19, 8-20 - ТП 47, 30.05.19, 8-45 - ТП 11, 30.05.19, 8-55 - ТП 18, 30.05.19, 9-03 - ТП 36, 30.05.19, 9-05 - ТП 18а, 30.05.19, 9-20 - ТП 37, 30.05.19, 9-30 - КТП 1, 30.05.19, 9-30 - ТП 35 | Аварийное отключение электроэнергии с АЦБК фидер 65 | Оперативное переключение ТП 1, 11, 18, 18а, 35,36, 37 38 | 6 | АО "АЦБК" | Оперативное переключение
7 | 14.08.19, 10-30 | 14.08.19, 10-50 | Повреждение кабеля между ТП 5 и ТП 25, земляные работы на трассе горячего водоснабжения | Отключенили поврежденный кабель, запитали ТП 12, 25, 26 с резервных источников | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановили кабель ТП 5 - ТП- 25
8 | 15.08.19, 22-00 | 15.08.19, 22-27 | Короткое замыкание на ВЛ руб.10 (ГАЗС) | Отключили ВЛ до полного устранения К.З. Отключение электроэнергии ТП-42 | 0.4 | АО "Архангельскоблгаз" | Отключили ВЛ до полного устранения К.З.
9 | 10.09.19, 14-55 | 10.09.19, 15-30 | ТЭЦ-3 АЦБК снижение частоты | Отеключение электроэнергии ТП 4а, 8, 8а, 52, 53 | 6 | АО "АЦБК" | Оперативное переключение
10 | 19.10.19, 20-10 | 19.10.20, 20-45 | Короткое замыкание на КЛ руб.4 (магазин АО "Тандер") | Подключены с ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Пролетарская, 47 корп. 1. Отключение электроэнергии ТП-29 | 0.4 | АО"Тандер" | Замена кабельной линии
11 | 04.11.19, 20-10 | 04.11.19, 20-50 - ТП 6,6а, 04.11.19, 20-57 - ТП 4а,8а,8,9б,53,53 | Аварийное отключение 129 фидера | Оперативное переключение ТП 6, 6а, 4а, 8, 8а, 9б, 52, 53 | 6 | АО "АЦБК" | Оперативное переключение