## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в МУП "НЭСК" за 2020 год
№ п/п | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Причина аварии | Краткое содержание | Наивысший класс напряжения | Балансовая принадлежность | Мероприятия по устранению
1 | 20.01.20, 21-20 | 20.01.20, 22-20 - ТП-16, кроме руб. 6, 21.01.20, 10-00 - ТП-16, руб. 6 | Повреждение кабеля 0,4 кВ, на ВЛ-0,4 кВ | Отсутствует электроэнергия на жилые дома: ул. Пионерская, 8, ул. 50 летия Октября, 1, 3, 5, ул. Советов, 8 корп. 1, 10 корп. 1, торговый павильон ул. Фр.бригад, 3 | 0.4 | МУП"НЭСК" | Восстановление КЛ-0,4 кВ
2 | 14.04.20, 18-00 | 14.04.20, 18-55 - жилой дом ул. Солнечная, д. 3 | Повреждение кабеля, фаза С | Поставили перемычку в УС | 0.4 | МУП"НЭСК" | Замена КЛ-0,4 кВ
3 | 21.04.20, 11-50 | 21.04.20, 13-50 - жилой дом ул. 50 летия Октября, д. 40 к.1 | Повреждение кабеля, фаза С | Запитали через перемычку с фазы В | 0.4 | МУП"НЭСК" | Замена КЛ-0,4 кВ
4 | 03.05.20, 1-32 | 03.05.20, 2-25 - ТП 21,20,20А,19А,11 03.05.20, 2-50 - ТП 44 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП 20 - ТП 44 | Оперативное переключение с ТП 44 на ТП 21, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля ТП 44 - ТП 21
5 | 11.05.20, 4-40 | 11.05.20, 6-30 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП 19А - ТП 8 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля ТП 19А - ТП 8
6 | 27.05.20, 3-22 | 27.05.20, 4-20 - ТП 17, 27.05.20, 5-00 - ТП 28,29,42, 27.05.20, 5-10 - ТП 34,32,11, 27.05.20, 5-20 - ТП 39,1, 27.05.20, 5-25 - ТП 37, 27.05.20, 6-10 - ТП 36, 27.05.20, 6-45 - ТП 18,18А | Аварийное отключение электроэнергии с АО АЦБК фидер 65 | Оперативное переключение ТП 1, 11, 17, 18, 18А, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 | 6 | АО "АЦБК" | Оперативное переключение
7 | 30.06.20, 12-15 | 30.06.20, 17-20 - жилой дом ул. Советов, д. 19 | Повреждение кабеля 0,4 кВ при прокладке канализации подрядчиками | Отсутствует электроэнергия в жилом доме ул. Советов, 19 | 0.4 | МУП"НЭСК" | Восстановили кабель
8 | 01.10.20, 11-00 | 01.10.20, 11-30 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП 52 - КТП 53 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля ТП 52 - КТП 53
9 | 23.10.20, 13-15 | 23.10.20, 13-30 - ТП 20,27,10,33, 23.10.20, 14-20 - ТП 20А, 23.10.20, 14-25 - ТП 21,44, 23.10.20, 14-38 - ТП 19,19А | Повреждение кабеля 6 кВ ТП 21 - ТП 17, при забивке свайного поля подрядчиками | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля ТП 21 - ТП 17
10 | 05.11.20, 11-35 | 05.11.20, 14-30 - здание ул. Ворошилова, д. 30 | Повреждение кабеля 0,4 кВ, при прокладке водопровода подрядчиками | Отсутствует электроэнергия в здании ул.Ворошилова, 30 | 0.4 | ООО "Стандарт Архангельск" | Восстановление КЛ-0,4 кВ
11 | 30.11.20, 3-40 | 30.11.20, 4-15 - ТП 14,7,9А, 30.11.20, 5-20 - ТП 26,13 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП 13 - ТП 33 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля ТП 13 - ТП 33