## 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания" за 2021 г.
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
1 |  | Отключение ТП 2,12,25,31,41,43,45,48,50,51,55 |  | 1.083 |  | 133 |  | 144.039 | учавствует в расчете
2 |  | Отключение ТП 35,56,56А,57,59,60 |  | 1.5 |  | 61 |  | 91.5 | учавствует в расчете
2 |  | Отключение ТП 6,6А |  | 0.8 |  | 18 |  | 14.4
3 |  | Отключение ТП 10,19,19А,20,20А,21,27,44 |  | 0.15 |  | 125 |  | 18.75 | учавствует в расчете
4 |  | Отключение ТП 12,41,43,45,48,50,55 |  | 0.2666 |  | 66 |  | 17.5956 | учавствует в расчете
5 |  | Отключение ТП 2,31 |  | 0.433 |  | 36 |  | 15.588 | учавствует в расчете
6 |  | Отключение ТП 2,10,12,19,19А,20,20А,21,27,31,41,43,44,45,48,50,55 |  | 0.33 |  | 227 |  | 74.91 | учавствует в расчете
6 |  | Отключение ТП 4А,52 |  | 0.75 |  | 42 |  | 31.5
7 |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ ж.д. (5 шт.) |  | 1.166 |  | 5 |  | 5.83
7 |  | Отключение ТП 1,11,18А,36,37,38 |  | 0.25 |  | 76 |  | 19 | учавствует в расчете
8 |  | Отключение ТП 1,35,38 |  | 0.25 |  | 21 |  | 5.25
9 |  | Отключение ТП 11,18А,36,37 |  | 0.51666 |  | 56 |  | 28.933
8 |  | Отключение ТП 11 |  | 0.33 |  | 9 |  | 2.97
9 |  | Отключение ТП 28,32,34 |  | 0.5 |  | 44 |  | 22
10 |  | Отключение ТП 15,15А,15Б,16,17 |  | 0.4166 |  | 83 |  | 34.5778
10 |  | Отключение ТП 1,11,18А,36,37,38 |  | 1.833 |  | 76 |  | 139.308 | учавствует в расчете
11 |  | Отключение ТП 8А |  | 0.75 |  | 11 |  | 8.25 | учавствует в расчете
12 |  | Отключение ТП 4А |  | 0.9166 |  | 25 |  | 22.915 | учавствует в расчете
13 |  | Отключение ТП 8 |  | 1.216 |  | 12 |  | 14.592 | учавствует в расчете
14 |  | Отключение ТП 6А |  | 1.416 |  | 10 |  | 14.16 | учавствует в расчете
15 |  | Отключение ТП 52 |  | 1.75 |  | 17 |  | 29.75 | учавствует в расчете
16 |  | Отключение ТП 6 |  | 2.083 |  | 8 |  | 16.664 | учавствует в расчете
|  |  | Главный инженер МУП "НЭСК" |  | Косарев А.Н.
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2021 г.
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2021 | г. число точек присоединения |  | 1421
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 18.7065
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.013164
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  |  |  | Косарев А.Н.
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 1421
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ((Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
0.442
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
0.621
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  |  | Косарев А. Н.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования * (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [5 empty] | 2021
(год)
0.0132
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | [5 empty] | 2021
(год)
1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | [5 empty] | 2021
(год)
1.01
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Главный инженр МУП "НЭСК" |  |  |  |  | Косарев А.Н.
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
2 Информация предоставляется справочно.

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2021
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.442
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.621
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1
Главный инженр МУП "НЭСК" |  |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  |  | Ф.И.О.
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.8
Форма 1.8. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2021
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens). кВт.ч
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1
Главный инженр МУП "НЭСК" |  |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  |  | Ф.И.О.
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 154.165
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 142.694
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 92.56%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
1421
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 487
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 13.7
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
5
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2021 г.
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 41
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2021 г.
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 37
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | 2021 г.
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
4.1
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.1 |  | 0.0132
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 1.4
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 1.2 |  | 0.442
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 1.3 |  | 0.621
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1.7 или 1.12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1.11 |  | 1.01
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | 4.1 |  | 0.04
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | 4.1 |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | 4.1 |  | 1.01
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | 4.1
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | 4.2 |  | 1.5073
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | 4.2 |  | 0.7934
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | п. 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
1
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 |  | 1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 |  | 1
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 1
Главный инженер МУП "НЭСК" |  |  | Косарев А.Н.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 5.1
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
присоединение к сети за период 2021 года.
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование |  |  | Значение
1 |  | 2 |  |  | 3
1 |  |  | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчётный период резулирования , шт. (Nзаяв) |  | 41
2 |  |  | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленнным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  | 41
3 |  |  | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  | 0
Птпр=Nзаяв/max (1,Nпд-Nнпд) |  |  |  |  | 1
Главный инженер МУП "НЭСК" Косарев А.Н. _________________________

## 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2021 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценкочный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Индикатор информативности
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 2 | 2 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
наличие регламента, прописанного в договоре услуг или элснабжения | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
наличие распоряжения по (техприсоединения) и местный регламент (при любом количестве ставится 1 шт) | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 0 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 0 | 0 | 100% | - | - | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | ???
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
энергодиспетчер | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
По стандарту развития информации | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Главный инженер МУП "НЭСК" Косарев А.Н. ___________________________________

## 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за период 2021 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценкочный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Согласно распоряжения по техприсоединения | 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | дней | 120 | 120 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Количество потребителей - 15850, взят 0,13 % | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
В ЭЧ существует порядок оповещения | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.58571 | - | - | - | - | - | -
Главный инженер МУП "НЭСК" Косарев А.Н. ___________________________

## 6.3
Образец
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за период 2021 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 г.)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
| Индикатор результативности обратной связи | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
По законодательству | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Доля это 1 | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
| Показатель качества ТСО | [5 empty] | 1.01
Главный инженер МУП "НЭСК" Косарев А.Н. __________________________________

## 2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  |  | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014
[6 empty] | (год) | (год) | (год) |  | (год) | (год)
Ин
1.1.
1.2. а)
1.2. б)
1.2. в)
1.2. г)
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.1.
6.1.
6.2.
Ис
1.1.
1.2.
2.1.
2.2. а)
2.2. б)
2.3.
3.1.
4.1.
5.1.
5.1.
6.1.
6.2.
7.1.
Рс
1.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2. а)
3.2. б)
3.2. в)
4.1.
5.1.
5.2.
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Главный инженер МУП "НЭСК" |  | Большаков С.В.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)

## 7.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за период 2021 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
№ | Наименование показателя |  | № формулы Методических указаний |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1 |  | 0.0132
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 1.5 |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 1.6 |  | 1.01
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1 |  | 0.04
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Ппл | 4.1 |  | 1
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4.1 |  | 1.01
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5 Методических указаний |  | 1
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5 Методических указаний |  | -
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5 Методических указаний |  | 1
Главный инженер МУП "НЭСК" Косарев А.Н. _________________________________

## 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за период 2021 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 1
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 1
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 7 | 1
|  | Главный инженер МУП "НЭСК" | Косарев А.Н.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | январь-декабрь |  |  | месяц |  | 2021 |  |  |  | года
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | НЭСК | ТП | 2 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 1 |  | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 1 | 20.577
2 |  | НЭСК | ТП | 12 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.249
3 |  | НЭСК | ТП | 25 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 1 |  | 21 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | [5 empty] | 1 | 23.826
4 |  | НЭСК | ТП | 31 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 18.411
5 |  | НЭСК | ТП | 41 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 1 | 14.079
6 |  | НЭСК | ТП | 43 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 5.415
7 |  | НЭСК | ТП | 45 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 1 | 12.996
8 |  | НЭСК | ТП | 48 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 18.411
9 |  | НЭСК | ТП | 50 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 16.245
10 |  | НЭСК | ТП | 51 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 1 | 9.747
11 |  | НЭСК | ТП | 55 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.25,2021.02.17 |  | В | 1,083 | ТП |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.083
12 |  | НЭСК | ТП | 35 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.50,2021.02.17 |  | В | 1,5 | ТП |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.5
13 |  | НЭСК | ТП | 56 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.50,2021.02.17 |  | В | 1,5 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2 |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 1 | 12
14 |  | НЭСК | ТП | 56А | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.50,2021.02.17 |  | В | 1,5 | ТП |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 6 |  | 14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 1 | [5 empty] | 1 | 30
15 |  | НЭСК | ТП | 57 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.50,2021.02.17 |  | В | 1,5 | ТП |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 1 | 21
16 |  | НЭСК | ТП | 59 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.50,2021.02.17 |  | В | 1,5 | ТП |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 3 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 1 | 16.5
17 |  | НЭСК | ТП | 60 | 6 (6.3) | 19.20,2021.02.17 |  | 20.50,2021.02.17 |  | В | 1,5 | ТП |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 1 | 10.5
18 |  | НЭСК | ТП | 6 | 6 (6.3) | 14.45,2021.03.20 |  | 15.33,2021.03.20 |  | В | 0,8 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | 6.4 | 6.4
19 |  | НЭСК | ТП | 6А | 6 (6.3) | 14.45,2021.03.20 |  | 15.33,2021.03.20 |  | В | 0,8 | ТП |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 8 | 8
20 |  | НЭСК | ТП | 10 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.75
21 |  | НЭСК | ТП | 19 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.75
22 |  | НЭСК | ТП | 19А | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 3 |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 1 | 2.1
23 |  | НЭСК | ТП | 20 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 2 |  | 24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.9
24 |  | НЭСК | ТП | 20А | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 3 |  | 22 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.75
25 |  | НЭСК | ТП | 21 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 2 |  | 19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.15
26 |  | НЭСК | ТП | 27 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 9 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.95
27 |  | НЭСК | ТП | 44 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 14.53,2021.03.26 |  | В | 0,15 | ТП |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 3 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 1 | 2.4
28 |  | НЭСК | ТП | 12 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.801
29 |  | НЭСК | ТП | 41 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.471
30 |  | НЭСК | ТП | 43 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.335
31 |  | НЭСК | ТП | 45 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.204
32 |  | НЭСК | ТП | 48 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.539
33 |  | НЭСК | ТП | 50 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.005
34 |  | НЭСК | ТП | 55 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.00,2021.03.26 |  | В | 0,267 | ТП |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.267
35 |  | НЭСК | ТП | 2 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.10,2021.03.26 |  | В | 0,433 | ТП |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 1 |  | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 1 | 8.227
36 |  | НЭСК | ТП | 31 | 6 (6.3) | 14.44,2021.03.26 |  | 15.10,2021.03.26 |  | В | 0,433 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 7.361
37 |  | НЭСК | ТП | 2 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 1 |  | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 1 | 6.327
38 |  | НЭСК | ТП | 10 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.665
39 |  | НЭСК | ТП | 12 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.999
40 |  | НЭСК | ТП | 19 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.665
41 |  | НЭСК | ТП | 19А | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 3 |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.662
42 |  | НЭСК | ТП | 20 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 2 |  | 24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 0 | [5 empty] | 1 | 8.658
43 |  | НЭСК | ТП | 20А | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 3 |  | 22 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 1 | 8.325
44 |  | НЭСК | ТП | 21 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 2 |  | 19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 0 | [5 empty] | 1 | 6.993
45 |  | НЭСК | ТП | 27 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 9 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.329
46 |  | НЭСК | ТП | 31 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 5.661
47 |  | НЭСК | ТП | 41 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.329
48 |  | НЭСК | ТП | 43 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1 | 1.665
49 |  | НЭСК | ТП | 44 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 3 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 1 | 5.328
50 |  | НЭСК | ТП | 45 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.996
51 |  | НЭСК | ТП | 48 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 5.661
52 |  | НЭСК | ТП | 50 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.995
53 |  | НЭСК | ТП | 55 | 6 (6.3) | 16.30,2021.04.16 |  | 16.50,2021.04.16 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.333
54 |  | НЭСК | ТП | 4А | 6 (6.3) | 17.25,2021.04.20 |  | 18.10,2021.04.20 |  | В | 0,75 | ТП |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 | 18.75 | 18.75
55 |  | НЭСК | ТП | 52 | 6 (6.3) | 17.25,2021.04.20 |  | 18.10,2021.04.20 |  | В | 0,75 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.75 | 12.75
56 |  | НЭСК | ТП | 8А | 6 (6.3) | 09.00,2021.05.13 |  | 11.45,2021.05.13 |  | П | 2,75 | ТП |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4 |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.25
57 |  | НЭСК | ТП | 8 | 6 (6.3) | 09.00,2021.05.18 |  | 11.20,2021.05.18 |  | П | 2,333 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 27.996
58 |  | НЭСК | ТП | 4А | 6 (6.3) | 09.00,2021.05.20 |  | 13.50,2021.05.20 |  | П | 4,833 | ТП |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 120.825
59 |  | НЭСК | ТП | 52 | 6 (6.3) | 09.00,2021.05.25 |  | 13.35,2021.05.25 |  | П | 4,583 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 77.911
60 |  | НЭСК | ТП | 5 | 6 (6.3) | 09.00,2021.05.27 |  | 11.00,2021.05.27 |  | П | 2 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 26
61 |  | НЭСК | ТП | 47 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.01 |  | 11.30,2021.06.01 |  | П | 2,5 | ТП |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35
62 |  | НЭСК | ТП | 51 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.03 |  | 11.10,2021.06.03 |  | П | 2,167 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 10 |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.839
63 |  | НЭСК | ТП | 44 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.08 |  | 11.30,2021.06.08 |  | П | 2,5 | ТП |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 6 |  | 24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 75
64 |  | НЭСК | ТП | 54 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.08 |  | 11.30,2021.06.08 |  | П | 2,5 | ТП |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 17.5
65 |  | НЭСК | ТП | 14 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.10 |  | 11.25,2021.06.10 |  | П | 2,417 | ТП |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2 |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 26.587
66 |  | НЭСК | ТП | 26 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.11 |  | 10.55,2021.06.11 |  | П | 1,917 | ТП |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 |  | 19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.423
67 |  | НЭСК | ТП | 6 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.16 |  | 11.00,2021.06.16 |  | П | 2 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 16
68 |  | НЭСК | ТП | 6А | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.17 |  | 11.15,2021.06.17 |  | П | 2,25 | ТП |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 22.5
69 |  | НЭСК | ТП | 9А | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.24 |  | 11.00,2021.06.24 |  | П | 2 | ТП |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 2 |  | 35 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 74
70 |  | НЭСК | ТП | 7 | 6 (6.3) | 13.30,2021.06.25 |  | 14.40,2021.06.25 |  | П | 1,167 | ТП |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 4 |  | 21 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.175
71 |  | НЭСК | ТП | 53 | 6 (6.3) | 09.00,2021.06.29 |  | 11.15,2021.06.29 |  | П | 2,25 | ТП |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.5
72 |  | НЭСК | ТП | 41 | 6 (6.3) | 13.00,2021.07.01 |  | 15.20,2021.07.01 |  | П | 2,333 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.329
73 |  | НЭСК | ТП | 9Б | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.06 |  | 11.00,2021.07.06 |  | П | 2 | ТП |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 6
74 |  | НЭСК | ТП | 31 | 6 (6.3) | 13.00,2021.07.07 |  | 15.20,2021.07.07 |  | П | 2,333 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.661
75 |  | НЭСК | ТП | 50 | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.09 |  | 11.25,2021.07.09 |  | П | 2,417 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.255
76 |  | НЭСК | ТП | 2 | 6 (6.3) | 13.30,2021.07.13 |  | 15.55,2021.07.13 |  | П | 2,417 | ТП |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 1 |  | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 45.923
77 |  | НЭСК | ТП | 49 | 6 (6.3) | 13.30,2021.07.16 |  | 15.00,2021.07.16 |  | П | 1,5 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2 |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 19.5
78 |  | НЭСК | ТП | 48 | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.20 |  | 11.25,2021.07.20 |  | П | 2,417 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 41.089
79 |  | НЭСК | ТП | 46 | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.23 |  | 11.30,2021.07.23 |  | П | 2,5 | ТП |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 4 |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 25
80 |  | НЭСК | ТП | 45 | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.27 |  | 11.30,2021.07.27 |  | П | 2,5 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30
81 |  | НЭСК | ТП | 55 | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.27 |  | 11.30,2021.07.27 |  | П | 2,5 | ТП |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5
82 |  | НЭСК | ТП | 25 | 6 (6.3) | 09.00,2021.07.30 |  | 11.00,2021.07.30 |  | П | 2 | ТП |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 2 |  | 21 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 46
83 |  | НЭСК | ТП | 21 | 0.38 | 22.20,2021.08.22 |  | 23.30,2021.08.22 |  | В | 1,167 | ВЛ |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 5.835 | 5.835
84 |  | НЭСК | ТП | 1 | 6 (6.3) | 15.35,2021.09.02 |  | 15.50,2021.09.02 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 1 | 3
85 |  | НЭСК | ТП | 11 | 6 (6.3) | 15.35,2021.09.02 |  | 15.50,2021.09.02 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 1 | 2.25
86 |  | НЭСК | ТП | 18А | 6 (6.3) | 15.35,2021.09.02 |  | 15.50,2021.09.02 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.75
87 |  | НЭСК | ТП | 36 | 6 (6.3) | 15.35,2021.09.02 |  | 15.50,2021.09.02 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 3.75
88 |  | НЭСК | ТП | 37 | 6 (6.3) | 15.35,2021.09.02 |  | 15.50,2021.09.02 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 4.25
89 |  | НЭСК | ТП | 38 | 6 (6.3) | 15.35,2021.09.02 |  | 15.50,2021.09.02 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 1 | 2
90 |  | НЭСК | ТП | 1 | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.40,2021.09.17 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 3
91 |  | НЭСК | ТП | 35 | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.40,2021.09.17 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0.25
92 |  | НЭСК | ТП | 38 | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.40,2021.09.17 |  | В | 0,25 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 2
93 |  | НЭСК | ТП | 11 | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.56,2021.09.17 |  | В | 0,517 | ТП |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | 4.653 | 4.653
94 |  | НЭСК | ТП | 18А | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.56,2021.09.17 |  | В | 0,517 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 7.755 | 7.755
95 |  | НЭСК | ТП | 36 | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.56,2021.09.17 |  | В | 0,517 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 7.755 | 7.755
96 |  | НЭСК | ТП | 37 | 6 (6.3) | 11.25,2021.09.17 |  | 11.56,2021.09.17 |  | В | 0,517 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.789 | 8.789
97 |  | НЭСК | ТП | 11 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.40,2021.10.03 |  | В | 0,333 | ТП |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | 2.997 | 2.997
98 |  | НЭСК | ТП | 28 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.50,2021.10.03 |  | В | 0,5 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 1 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 0 | 6.5 | 6.5
99 |  | НЭСК | ТП | 32 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.50,2021.10.03 |  | В | 0,5 | ТП |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 0 | 6.5 | 6.5
100 |  | НЭСК | ТП | 34 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.50,2021.10.03 |  | В | 0,5 | ТП |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 1 |  | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | 9 | 9
101 |  | НЭСК | ТП | 15 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.45,2021.10.03 |  | В | 0,417 | ТП |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.251 | 1.251
102 |  | НЭСК | ТП | 15А | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.45,2021.10.03 |  | В | 0,417 | ТП |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 3 |  | 21 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 0 | [5 empty] | 0 | 10.008 | 10.008
103 |  | НЭСК | ТП | 15Б | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.45,2021.10.03 |  | В | 0,417 | ТП |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 2.085 | 2.085
104 |  | НЭСК | ТП | 16 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.45,2021.10.03 |  | В | 0,417 | ТП |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 3 |  | 19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.174 | 9.174
105 |  | НЭСК | ТП | 17 | 6 (6.3) | 13.20,2021.10.03 |  | 13.45,2021.10.03 |  | В | 0,417 | ТП |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 2 |  | 27 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.093 | 12.093
106 |  | НЭСК | ТП | 1 | 6 (6.3) | 13.10,2021.10.03 |  | 15.00,2021.10.03 |  | В | 1,833 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 1 | 21.996
107 |  | НЭСК | ТП | 11 | 6 (6.3) | 13.10,2021.10.03 |  | 15.00,2021.10.03 |  | В | 1,833 | ТП |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 1 | 16.497
108 |  | НЭСК | ТП | 18А | 6 (6.3) | 13.10,2021.10.03 |  | 15.00,2021.10.03 |  | В | 1,833 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 27.495
109 |  | НЭСК | ТП | 36 | 6 (6.3) | 13.10,2021.10.03 |  | 15.00,2021.10.03 |  | В | 1,833 | ТП |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1 | 27.495
110 |  | НЭСК | ТП | 37 | 6 (6.3) | 13.10,2021.10.03 |  | 15.00,2021.10.03 |  | В | 1,833 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 31.161
111 |  | НЭСК | ТП | 38 | 6 (6.3) | 13.10,2021.10.03 |  | 15.00,2021.10.03 |  | В | 1,833 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 1 | 14.664
112 |  | НЭСК | ТП | 8А | 6 (6.3) | 20.15,2021.10.24 |  | 21.00,2021.10.24 |  | В | 0,75 | ТП |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4 |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 1 | 8.25
113 |  | НЭСК | ТП | 4А | 6 (6.3) | 20.15,2021.10.24 |  | 21.10,2021.10.24 |  | В | 0,917 | ТП |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 1 | 22.925
114 |  | НЭСК | ТП | 8 | 6 (6.3) | 20.15,2021.10.24 |  | 21.28,2021.10.24 |  | В | 1,217 | ТП |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | 1 | 14.604
115 |  | НЭСК | ТП | 6А | 6 (6.3) | 20.15,2021.10.24 |  | 21.40,2021.10.24 |  | В | 1,417 | ТП |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 1 | 14.17
116 |  | НЭСК | ТП | 52 | 6 (6.3) | 20.15,2021.10.24 |  | 22.00,2021.10.24 |  | В | 1,75 | ТП |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 0 | [5 empty] | 1 | 29.75
117 |  | НЭСК | ТП | 6 | 6 (6.3) | 20.15,2021.10.24 |  | 22.20,2021.10.24 |  | В | 2,083 | ТП |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 1 | 16.664
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И |  | х | х | х |  | 1566 |  |  |  | 145 |  | 1421 | [5 empty] | 0 | 1566 |  |  |  | х | х | х | 1 | 773.306 | 145.545 | 987.763
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х |  | 405 |  |  |  | 39 |  | 366 | [5 empty] | 0 | 405 |  |  |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0 |  | 1761.069
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В |  | х | х | х |  | 1161 |  |  |  | 106 |  | 1055 | [5 empty] | 0 | 1161 |  |  |  | х | х | х | 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х |  | 883 |  |  |  | 91 |  | 792 | [5 empty] | 0 | 883 |  |  |  | х | х | х | 1
[7 empty] | Главный инженер МУП "НЭСК" | [7 empty] | Косарев А.Н.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1421
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.44177
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.62139
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.69512
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.28501
Главный инженер МУП "НЭСК" |  | Косарев А.Н.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись